山东省立医院应急电源维保服务

采购文件

项目编号：FW-2019-006

采购人：山东省立医院

二○一九年十一月

山东省立医院应急电源维保服务采购公告

本项目为 山东省立医院应急电源维保服务 ，项目预算：148000.00元整。

一、项目基本情况

1、项目名称：山东省立医院应急电源维保服务

项目编号：FW-2019-006

建设单位：山东省立医院

2、质量标准：合格。

3、采购范围：详见议价文件。

二、参与议价条件：

1、资质条件：供应商具有独立法人资格，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2、财务要求：财务状况良好，需提供近2年度（自2017年至2018年）财务状况表(复印件加盖公章)。

3、业绩要求：供应商自2016年 1月 1 日至今（3年），承担类似业绩。

4、信誉要求：供应商自2016年1月 1日至今（3年）供应商社会信誉自查承诺（盖公司公章））；供应商报名时需提供当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询本单位是否为失信被执行人的网页截图。

5、报名：拟参与供应商需将报名信息发送到sdslyyzbb@163.com，报名信息包括：营业执照、类似项目合同复印件、授权委托书、联系人、联系方式等。报名截止时间2019年11月22日17:00(北京时间)。不接受现场报名和电话报名。

6、本次议价不接受联合体；

三、参加议价时需要提交的材料

凡有意参与项目议价者，请于2019年11月26日上午9:00时携带以下资料参加：

1、议价文件

1.1议价文件的组成

议价文件由技术和商务二部分组成，胶装形式装订成册，议价文件应统一编制目录和页码，装订顺序如下。

第一部分  商务标

（1）报价函（真实合理，结合市场。）

（2）法定代表人签署授权委托书

（3）分项报价表

（4）2016年来类似业绩

（5）企业基本情况（企业法人营业执照副本、信用查询截图、加盖公章的业绩合同复印件一套）

（6）对本项目的承诺

（7）上年度财务报表

（8）供应商提交的其它资料

第二部分  技术部分

（1）服务方案；

（2）服务承诺；

（3）零配件库；

（4）维保及培训计划

（5）项目管理班子配备

不按要求装订议价文件的视为自动放弃参与议价

四、采购人信息：

1、采购人：山东省立医院

2、联系人：房主任

3、电 话： 0531-68776313

4、电子邮箱：sdslyyzbb@163.com

山东省立医院

二○一九年十一月

# 第一章    供应商须知

## 前附表

| 项号 | 项 目 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 山东省立医院应急电源维保服务 |
| 2 | 采购人 | 山东省立医院 |
| 3 | 范围 | 山东省立医院应急电源维保服务，具体包括完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。 |
| 4 | 质量标准 | 合格 |
| 5 | 服务期 | 一年 |
| 6 | 资格要求 | 见议价公告 |
| 7 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 8 | 议价文件份数 | 正本1份；副本2份，电子版1份 |
| 9 | 议价文件递交地点及截止时间 | 地点 ：济南市槐荫区经四路539号长城大厦三楼第七会议室 时间：2019年11月26日9时00分 |
| 10 | 评审原则 | 综合评估法 |
| 11 | 控制价 | 本项目控制价为148000.00元，供应商投标报价超出控制价按无效报价处理。 |

## 一、议价文件

### 议价文件的组成：

议价文件由技术标和商务标二部分组成，装订成册，议价文件应统一编制目录和页码，装订顺序如下。

1、议价文件

第一部分  商务标

（1）报价函（真实合理，结合市场。）

（2）法定代表人签署授权委托书

（3）分项报价表

（4）2016年来类似业绩

（5）企业基本情况（企业法人营业执照副本、信用查询截图、加盖公章的业绩合同复印件一套）

（6）对本项目的承诺

（7）上年度财务报表

（8）供应商提交的其它资料

第二部分  技术部分

（1）服务方案；

（2）服务承诺；

（3）零配件库；

（4）维保及培训计划

（5）项目管理班子配备

不按要求装订议价文件的视为自动放弃参与议价

2、供应商须知:

（1）报出各分项全费用综合单价，应包括为完成项目所需的人工费、设备费、管理费、利润、维护费、税金、验收费用及相关行政部门缴纳的费用并考虑风险费用等全费用综合单价及合价。

（2）付款方式:合同签订后，甲方支付合同额50%的预付款给乙方，作为前期工作经费；服务期满支付至合同额的100%。

3结算

本工程为交钥匙工程。

### 4议价文件的份数和签署

4.1供应商应按本须知内容向采购人递交议价文件正本一份、副本二份，并在议价文件封面写明“正本”“副本”的标记。当正、副本不一致时，以正本为准。

4.2正本和副本应一律用不褪色的蓝黑墨水书写或打印，并由法定代表人在议价文件中签署；

4.3议价文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须由供应商法定代表人或授权代表在改动处签字并加盖供应商印章。

## 二、议价会议

1 本工程采购人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表所规定的时间和地点公开举行议价会议，并在此邀请所有供应商参加。

2 参加会议的供应商的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人应随带参加会议的法定代表人授权委托书，法定代表人应携带法定代表人证书，以证明其身份。如不携带视为自动放弃资格。

3 议价程序：

会议由采购人主持

（1）在议价文件确定的时间主持人宣布停止接受议价文件；

（2）宣布参加会议的单位；

（3）请参与本项目的供应商会议室外等候；

（4）相关部门参加人员对议价文件进行综合评定，评选出最适合项目的供应商；

（5）需供应商澄清的内容写出书面澄清；

# 第二章  应急电源维保清单及要求

1.应急发电机

| 序号 | 院 区 | 维保内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心院区 | 200KW发电机组定期保养 | 2 | 套 |
| 2 | 中心院区 | 150KW发电机组定期保养 | 1 | 套 |
| 3 | 东院区 | 400KW发电机组定期保养 | 2 | 套 |

2.UPS不间断电源

东院区

| 序号 | 位置 | 设备品牌 | 型号 | 电池配置 | 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主机 | 电池 |
| 1 | B楼1层 | 伊顿 | 9390-120 | 100AH*40*2 | 2009年7月 | 2015年12月 |
| 2 | B楼4层 | 伊顿 | 9390-120 | 100AH*40*2 | 2009年6月 | 2015年12月 |
| 3 | B楼15层 | 索克曼 | MAS4BC+100 |  | 2016年5月 | 2016年5月 |
| 4 | 2号配电室 | 索克曼 | SKM300KVA | 120AH*32*3 | 2009年9月 | 2016年6月 |
| 5 | 2号配电室 | 索克曼 | SKM300KVA | 150AH*32*2 | 2009年9月 | 2016年10月 |
| 6 | 1号配电室 | 索克曼 | SKM80KVA | 150AH*20*2 | 无 | 2016年10月 |
| 7 | 3号配电室 | 索克曼 | SKM300KVA | 150AH*32*2 | 2009年9月 | 2016年10月 |
| 8 | C楼设备层 | 艾默生 | 200KVA | 100AH*40*6 | 无 | 2016年10月 |
| 9 | D楼2层 | 索克曼 | SKM200KVA | 120AH*32*2 | 2011年10月 | 2015年12月 |
| 10 | D楼3层 | 索克曼 | SKM200KVA | 120AH*32 | 2010年7月 | 2015年12月 |
| 11 | D楼4层 | 索克曼 | SKM200KVA | 120AH*32 | 2009年6月 | 2015年12月 |

中心院区

| 序号 | 位置 | 设备品牌 | 型号 | 电池配置 | 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主机 | 电池 |
| 1 | 妇儿楼11楼 | 艾默生 | UL33-0800L | 150AH*40 | 2019年2月 | 2018年4月 |
| 2 | 妇儿楼8楼 | 艾默生 | UL33-0400L | 100AH*30 | 2019年2月 | 2018年4月 |
| 3 | 妇儿楼7楼 | 艾默生 | UHA3R-0160L | 38AH*32 | 2017年5月 | 2016年6月 |
| 4 | 妇儿楼6楼 | 索克曼 | ITY2-TW110LB | 65AH*24 | 2017年5月 | 2016年12月 |
| 5 | 妇儿楼6楼 | 艾默生 | GXT10000L-MT | 65AH*20 | 2017年5月 | 2016年12月 |
| 6 | 妇儿楼6楼 | 艾默生 | GXT10000L-MT | 65AH*20 | 2017年5月 | 2016年12月 |
| 7 | 妇儿楼4楼 | 艾默生 | UL3001S112P | 200AH*32*2 | 2017年6月 | 2018年6月 |
| 8 | 妇儿楼-1车库 | 艾默生 | NX0900K | 120AH*40+24 | 2018年9月 | 2018年3月 |
| 9 | 妇儿楼-1放射科 | 艾默生 | ITA016KVA | 24AH*32 | 2019年6月 | 2019年2月 |
| 10 | 妇儿楼2楼 | 艾默生 | ITA020KVA | 36AH*32 | 2019年6月 | 2019年4月 |
| 11 | 妇儿楼1楼机房 | 艾默生 | UL33-0400L | 100AH*30 | 2017年9月 | 2018年4月 |
| 12 | 2号病房楼8层东 | 索克曼 | 10KVA | 100AH*24 | 2016年11月 | 2017年3月 |
| 13 | 手术室北内科ICU | 索克曼 | 15KVA | 100AH*24 | 2016年5月 | 2012年5月 |
| 14 | 内科ICU配电间 | 艾默生 | 10KVA | 100AH*20 | 2012年3月 | 2017年7月 |
| 15 | 内科ICU配电间 | 艾默生 | 10KVA | 100AH*20 | 2012年3月 | 2017年7月 |
| 16 | 骨髓移植监护ICU | 艾默生 | 6KVA | 65AH*16 | 2010年2月 | 2012年5月 |
| 17 | 心外科手术室（南墙夹道东） | 艾默生 | 6KVA | 65AH*16 | 2010年2月 | 2015年11月 |
| 18 | 心外科手术室（南墙夹道西） | 索克曼 | 10KVA | 65AH*20 | 2017年9月 | 2015年6月 |
| 19 | 儿童监护6层配电间 | 索克曼 | 10KVA | 65AH*24 | 2017年3月 | 2017年3月 |
| 20 | 儿童监护6层配电间 | 艾默生 | 10KVA | 65AH*20 | 2009年8月 | 2015年5月 |
| 21 | 儿童监护6层配电间 | 艾默生 | 10KVA | 65AH*20 | 2009年8月 | 2015年5月 |
| 22 | 门诊楼急诊南区配电室 | 索克曼 | 15KVA | 100AH*24 | 2017年11月 | 2017年11月 |
| 23 | 门诊楼急诊南区配电室 | 山特 | 15KVA | 100AH*26 | 2012年1月 | 2015年9月 |
| 25 | 保健楼底下1层 | 山特 | 5KVA | 65AH*8 | 2008年3月 | 2015年4月 |
| 28 | 心外ICU（3号病房楼2层化验室） | 艾默生 | 6KVA | 65AH*20 | 2008年2月 | 2016年3月 |
| 29 | 心外ICU（3号病房楼2层） | 艾默生 | 6KVA | 65AH*20 | 2008年2月 | 2016年3月 |
| 30 | 心外ICU（3号病房楼3层） | 艾默生 | 6KVA | 65AH*20 | 2008年2月 | 2016年3月 |
| 31 | 外科ICU（2号病房楼2层东） | 索克曼 | 15KVA | 100AH*24 | 2017年3月 | 2014年3月 |
| 32 | 检验科（1楼配电室） | 艾默生 | 120KVA | 100AH*96 | 2012年3月 | 2014年3月 |
| 34 | 远程会诊（13层机房） | 索克曼 | 15KVA | 100AH*24 | 2017年11月 | 2017年11月 |
| 35 | 手术室南区楼顶新机房 | 台达 | 60KVA | 100AH*32 | 2012年5月 | 2012年5月 |
| 36 | 儿童医院负一楼配电室 | 索克曼 | 3KVA | 65AH*8 | 2017年3月 | 2017年3月 |
| 37 | 儿童医院负一楼配电室 | 索克曼 | 1KVA | 38AH*3 | 2019年1月 | 2019年1月 |
| 38 | 省立医院实验学院 | 索克曼 | 15KVA | 65AH*25 | 2019年1月 | 2019年1月 |

3.维保要求

l、投标公司承诺每月一次次定期上门对设备进行维护保养，出现故障1小时内响应，2小时内到达现场处理。重大故障处理时间为24小时内。确保设备正常运行。

周期性巡检维护的工作内容说明如下：

1.1、UPS工作环境检查

● 环境温度对UPS运行很重要，温度过高，会缩短元器件寿命，并可能导致UPS超温保护。应将环境温度控制在20~22度。

● 应保持室内清洁，防止UPS内积灰过多，因为环境清洁度是UPS内部清洁度的保证。

● 检查是否有可能引起堵塞UPS维护通道和通风通道的杂物，防止UPS散热不良。

1.2、UPS物理检查及维护

● 检查UPS的模拟运行指示灯是否处于正常状态。

● 注意闻UPS是否有异味。

● 听UPS噪声是否有可疑变化，尤其是变压器和电感。

● 检查风扇工作是否正常，听风扇有无异响，如有问题，应及时更换。

● 查看交、直流电容有无严重漏液，鼓胀和“冒顶”等现象发生，如有问题，应及时更

换。

● 对UPS内部功率器件和电路板作外观检查，看有无异常情况。

● 用红外测温仪检查电源部件和功率器件连线端子温度是否有异高。

1.3、UPS运行参数检查及维护

● 检查UPS输入电压显示值和实际值，调节使之准确。

● 检查UPS直流电压显示值和实际值，调节使之准确。

● 检查UPS电池浮充电压，电流正常。

● 检查UPS输出电压显示值和实际值，调节使之准确。

● 检查UPS输出电流显示值和实际值，调节使之准确。

● 检查UPS输出功率正常。

● 检查UPS各配置参数有无变动，偏离，并做调整。

● 下载UPS 的运行信息文件和历史纪录，用于分析和备案。

● 巡检工作完成后，维护工程师出具巡检报告，并对UPS系统运行提出建议。

1.4、发电机组查检及维护

● 检查燃油、机油有无泄漏；

●检查冷却水量及防冻液的浓度，必要时添加；

●检查冷却水量及缓蚀剂的浓度，必要时添加，缓蚀剂应每年更换一次；

●检查机油压力及油位，必要时添加；

●检查空气滤清器的干净程度，必要时对空气滤清器进行清洁、更换等；

●检查各传动皮带的张紧度，必要时进行调整；

●检查烟道排烟罩密闭性是否良好，必要时进行维修更换；

●检查机油及冷却水管是否老化龟裂，必要时进行更换；

●检查散热水箱的干净程度，必要时进行清洁；

●检查起动电瓶是否可以继续满足起动柴油机需求；

●清洁起动电瓶电线接头；

●检查机组外部螺丝有无松脱现象，必要时再紧固；

●检查控制箱指示灯工作情况，必要时进行维修；

●启动机组，观察机组运行状况，记录运行各技术参数，如发现非正常运行情况，应及时以书面报告的形式通知院方。

- 1.5发电机组系统全面检测及保养的内容

●每月、每季度、每年一次的系统全面保养；

●定期检测更换机组机油、防冻液、空气滤清器或更换滤网、机油滤清器、旁路滤清器等易损耗部件；

●定期进行机组冷却系统的清洗；

●定期进行润滑系统、密封件的检查及保养；

●定期进行燃油系统的检查及保养；

●定期进行排气系统的检查及保养；

●定期进行机组控制部分的检查及保养；

●定期检查发动机相关系统的异常震动情况；

●定期检查清洁涡轮增压器是否正常运行；

●定期检测机组保护功能是否正常运行；

●检查气门间隙及油嘴，必要时需校调；

●发现并消除设备缺陷，更换损坏的元器件；

●进行设备除尘清洗；

●进行设备部件紧固检查；

●进行运行管理软件维护；

●根据机组设备健康性检查，提出运行维护建议；

●检查机组运行的各种其它运行参数，节前检查及重大事件的支持内容；

●检查发电机是否具备启动条件；

●检查发电机是否能正常启动、带负载运行；

●检查发电机是否能实现功能完好性，并及时提供测试情况报告；

●检测发电机的无组织废气排放是否符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）中的相关标准；

●检测发电机的噪音是否符合《工业企业厂界环境噪音排放标准》（GB 12348-2008）中的相关标准。

2、投标公司工程师每次完成保养工作后，应向甲方呈交保养和维修工作报告，双方工作人员签字。

3、投标公司对甲方运行管理人员进行操作培训，以便更好地掌握运行检查和操作。

4、投标公司对检查保养中发现的各种运行异常，应向甲方提出书面的修理方案和更换配件的建议，并停机等待甲方认可后才能进行修理。

5、投标公司在保养维修工作实施前三日通知甲方，协商确定具体保养时间。

第三章    议价文件部分格式

附件1    法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系（单位名称）                      的法定代表人，现授权委托                    （单位名称）的         （姓名）为我公司签署本项目已递交的议价文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的议价文件的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托．

代理人：          性别：      年龄：

身份证号码：                        职务：

供应商：                       （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

授权委托日期：           年   月   日

附:被授权人身份证复印件

附件2   报 价 函 格 式

项目名称：                                               单位：元

| 供应商： |  |
| --- | --- |
| 总报价：大写： 元；（小写： 元） |  |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 本供应商完全认同议价文件的各项条款要求。 |  |
| 法人代表或授权代表确认（签字）： |  |

供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年  月   日

附件3：报价分析表

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | ...... |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |

注：1、招标内容明细表中的所有内容均应在此表中体现。

供应商（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年   月   日

附件4：2016年来类似业绩

供应商在2016年来完成的类似项目情况和现在正在履行的合同情况一览表，包括项目名称、金额、联系人、联系电话（格式由供应商自行设计），后附合同复印件。

附件5：企业基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 经营方式 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |
| 资质批准单位 |  |  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 职 工 总 数 | 人 | 有职称管理人员 |  |  |  |  |  |  |  | 有国家执业证书人员 |  |  |  |
|  |  | 高 工 |  | 工程师 |  | 助 工 |  |  | 技术员 |  |  |  |  |
| 主要办公设备 | 名 称 | 型 号 |  |  | 数 量 |  |  | 制造国或产地 |  |  |  |  | 制造年份 |

注：本表后附营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照副本），信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）的截图复印件加盖单位公章。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

二、议价文件格式

目  录

一、服务方案；

二、服务承诺；

三、零配件库；

四、维保及培训计划

五、项目管理班子配备

一、本项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 学 历 |  |  | 注册执业资格 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 在本单位工作时间 |  |  |  |
| 目前代理和已完项目情况: |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模 | 履约完成情况 |

注：后附职称证书、注册证书等复印件。

供应商（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

二、其他人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 学 历 |  |  | 注册执业资格（其他资格） |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 在本单位工作时间 |  |  |  |
| 目前代理和已完项目情况: |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  | 招标项目名称 |  |  | 代理规模 | 履约完成情况 |

供应商（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

三、各专业管理人员服务时间计划

| 姓名 | 专业 | 岗位职责 | 服务 开始时间 | 服务 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |