医院科教园区局部科研用房改造工程议价文件

项目情况简介：

将经四路科教园门头房进行装修工程、电气工程、暖通工程、排水工程等改造，以满足超低温冰箱等设备存放条件。改造面积约80㎡，控制价27万。详见清单。

具体方案如下：

装饰工程：更换门窗、窗帘，铲除原有腻子，重新做防水刷乳胶漆。

电气工程：重新布设照明系统、超低温冰箱插座、温度传感器插座及中央空调室内室外动力柜、UPS电源、排水泵控制系统等。

暖通工程：吊装中央空调室内机、室外机，布设空调冷凝媒管道及冷凝水管道，布设送排风系统。

排水工程：增设集水坑、配备排水系统。

资格要求：

参加投标企业须具有建筑装饰装修工程专业承包三级及以上资质。

工程报价：

依据图纸要求、现场交底答疑情况和现场拆除等工程量，根据山东省房屋修缮定额，结合市场，真实合理，包工包料，最后按施工项目清单报总价，本项目采用固定全费用综合单价，根据项目情况据实结算。

注意事项：

施工改造尽量避免干扰正常秩序和维护好楼宇环境，施工现场垃圾应随时清理清运，保持环境卫生整洁，垃圾清运费由中标方承担，在报价中综合考虑。

工程竣工验收：

按行业规范标准验收，据实报审计结算。

售后服务条件及交货日期（或工期）：

工期15天或自报，质保期两年。

| 清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 项目内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 | 备注 |
| 1 | 装饰工程 | 腻子粉刷及乳胶漆 |  | 平方 | 290.154 |  |  |  |
| 2 |  | 墙面刷墙固 |  | 平方 | 214.194 |  |  |  |
| 3 |  | 墙面铲除 |  | 平方 | 214.194 |  |  |  |
| 4 |  | 窗户拆除及更换 |  | 平方 | 2.80 |  |  |  |
| 5 |  | 墙面防水 |  | 平方 | 134.194 |  |  |  |
| 6 |  | 矿棉板吊顶 |  | 平方 | 88.3 |  |  |  |
| 7 |  | 防盗门拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 新做双开防盗门 |  | 樘 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 新做后门防盗门 |  | 樘 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 新做室内生态门 |  | 樘 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 新做管道井造型 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 拆除原有木质门 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 电气工程 | 灯具 | 600*600LED平板灯 | 个 | 25 |  |  |  |
| 14 |  | 电缆 | YJV-3*50+2*25 | 米 | 45 |  |  |  |
| 15 |  | 电线 | 4㎡、2.5㎡、20PVC线管 | 米 | 235 |  |  |  |
| 16 |  | 插座 | 16A | 个 | 25 |  |  |  |
| 17 |  | 插座 | 10A | 个 | 40 |  |  |  |
| 18 |  | 动力柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 照明箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 线盒 |  | 米 | 150 |  |  |  |
| 21 | 暖通工程 | 空调室内机 | 制冷量12.5KW，制热量14.0KW | 台 | 6 |  |  |  |
| 22 |  | 空调室外机 | 制冷量73.5KW，制热量82.5KW | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 |  | 线控器 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 24 |  | 信号线 | 2*0.75 | 米 | 200 |  |  |  |
| 25 |  | 室内机电源线 | BV3*4 | 米 | 180 |  |  |  |
| 26 |  | 电缆 | YJV-5*16 | 米 | 20 |  |  |  |
| 27 |  | 室外机基础 | 钢结构基础 | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 |  | 新风换气机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 |  | 风管 |  | 平方 | 40 |  |  |  |
| 30 |  | 风口 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 31 |  | 安装费 | 各规格 | 台 | 7 |  |  |  |
| 32 | 排水工程 | 地面集水坑 |  | 处 | 1 |  |  |  |
| 33 |  | 排水管 | DN40 | 米 | 10 |  |  |  |
| 34 |  | 排水泵 |  | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 35 |  | 阀门 | DN40 | 个 | 2 |  |  |  |
| 36 |  | 浮球阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 37 |  | 排水控制箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |